信息科技大楼强弱电施工编制说明

强电施工设计说明：

一.工程概况

1．项目名称：南京信息工程大学信息科技大楼工作位强弱电布线工程

2．工程概况：本项目为南京信息工程大学信息科技大楼工作位强弱电布线工程，施工内容包括电气工程、综合布线工程等。

3．相关专业提供给的工程设计资料；

4．各市政主管部门对施工图的审批意见；

5．甲方提供的设计任务书及设计要求；

6．中华人民共和国现行主要标准及法规：

《民用建筑电气设计标准＞GB 51348-2019

《智能建筑设计标准》GB T50314-2015

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021

《建筑电气制图标准》GB T50786-2012

《建筑物防需设计报范》CR 50057-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

6．其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准（略）。

二.设计范围

1．本次电器工程范围内仅涉及以下电气设计：

1）插座平面及系统；

2．与其它专业设计的分工：

1）低压配电不在本次设计范围内。

2）本次设计范围分界点为各楼层各房间入户门。

3）土建施工图已有防雷接地，本次不做设计。

4）本次设计不包含消防部分。

三.电力配电系统

1．本次设计范围内的设备用电负荷分类：

本次设计范围内均为三级负荷。

2．功率因数补偿：在变配电室低压侧设功率因数集中自动补偿装置，电容器组采用自动循环投切方式，要求补偿后的功率因数≥0.90．

四.设备选择及安装

1．系统的各类设备外壳应选用不燃材料或难燃材料（氧指数≥28）制造，内部接线盒外部接线应符合

2．插座安装准确位置请与其它专业密切配合，避免与其它设备重位。电源插座与信息插座水平间距不小于200mm。插座均为标准系列，明装，除注明者外，均为250V，10A．

插座接线应符合下列规定：

1）对于单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与相线连接，左孔或下孔应与中性导体（N）连接。

2）单相三孔。五孔插座的保护接地导体（PE）应接在上孔；插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接；同一场所的单相插座，其接线的相序应均分在三相上。

3）保护接地导体（PE）在灯具间和插座之间不得串联连接。

4）相线与中性导体（N）不应利用插座本体的接线端子转接供电。

5）对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护，其切断故障回路的时间应符合下列要求：

5.1 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路，不应大于5s；

5.2 对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路，不应大于0.4s．

3．不同电压等级、不同电源回路不应穿在同一管内或桥架内。本次设计范围内的电源均采用穿管明敷设。电缆若不敷设在桥架上时应穿管敷设。

4．电缆桥架：电缆桥架水平安装时，支架间距不大于1.5m，垂直安装时，支架间距不大于2m．桥架等施工时，应注意与其它专业的配合。

5．插座拿近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

6．不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

7．配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属导管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

8．插座分别由不同回路供电。插座均为安全型插座。所有插座回路电流断路器保护，漏电动作电流30mA（动作时间不大于0.1s），工程照明配电终端回路均设短路保护、过负荷保护，过负荷及短路保护兼做接地故障保护。

五、电缆、导线的选型及敷设

1．低压出线电缆：本次项目涉及电缆穿热镀锌钢管和阻燃PVC槽管保护或防火隔板敷设。

2．本次设计范围内的普通插座导线选用BV、BVVB型导线，，穿PVC槽管、金属地槽、KBG管,部分镀锌金属桥架内敷设有装修要求的场所在吊顶内明敷设，或者墙上明敷设

3．所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关规定和做法，结合建筑物形式采取软连接等补偿和保护措施。

六.其它

1．在施工时应满足GB 50303-2015、GB50617-2010等施工及验收规范中所有强制性条文要求

2．凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

3．本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3CF认证）；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。

4．招标所确定的设备规格、性能等技术指标，不应低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均应建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

5．根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》

1）本设计文件需报政府建设行政主管部门或其他有关部门。施工图审图部门审查批准后，方可使用。

2）建设方应提供电源等市政原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全。

3）由各单位采购的设备、材料，应保证符合设计文件及合同的要求。

4）施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

6．单相负荷尽可能均衡地分配在三相上，使三相负荷保持基本平衡，最大相负荷不超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不小于三相负荷平均值的85％。

七.电气抗震

1 本建筑所在地区抗震设防烈度为7度，故建筑机电工程必须进行抗震设计。

2 部分桥架的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。

弱电施工设计说明：

一、工程概况

1．项目名称：南京信息工程大学信息科技大楼工作位强弱电布线工程

2．工程概况：本项目为南京信息工程大学信息科技大楼工作位强弱电布线工程，施工内容包括电气工程、综合布线工程等。

3、本工程根据业主提供的有关资料

4、本公司其他专业提供的设计要求

5、现行的规范及标准：

《建筑电气制图标准》GB／T 50786-2012；

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016：

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

《智能建筑设计标准》GB50314-2015；

《宽带接入用综合配线箱》YD／T 1313-2008；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《安全防范工程通用规范》CB55029-2022：

《建筑电气与智能化通用规范＞GB55024-2022

《通信管道与通道工程设计规范》GB 50373-2006：

6、国家和地方的其他相关现行规范，规程，标准及文件。

二、设计范围

1．本次仅对综合布线工作区子系统、电气抗震设计（详强电设计说明）进行初次设计。

2．弱电系统分界：按建设单位提供的设计任务书要求，本次仅对建设范围内弱电系统进行设计。

3．综合布线工作区子系统

3.1．本次设计仅涉及到工作区范围内弱电信息插座布线，该布线范围为户内交换机至弱电信息插座；

3.2综合布线施工说明

三、线缆敷设要求

1.线缆敷设应平直，不得扭绞、打圈，不应受到外力的挤压和损伤；

2.线缆两端应贴有标签，标明起始和终端位置，标签书写应清晰、端正、正确；线缆中间不得有接头；

3.综合布线线缆单独敷设于综合布线管槽内，与其它弱电线缆宜分槽敷设；

4.线缆布放时应有冗余，工作区为0.3m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

5.电缆转弯时弯曲半径应符合下列规定：

6类非屏蔽4对双绞线的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍；

6.布放线缆时，拉线速度应慢速平稳：

1根4对双绞线拉力为100N（10kg）；2根4对双绞线拉力为150N（15kg）；3根4对双绞线拉力为200N（20kg）；n根4对双绞线拉力为nx50＋50（N）。无论电缆根数多少，最大拉力不应超过40kg，速度不应超过15m／min。

四、垂直干线敷设应符合下列要求：

1.采用线缆桥架和PVC管槽混合敷设；

采用由建筑物的高层向低层下垂敷设；

2.槽道中敷设，应平齐顺直、排列有序，不应重叠或交叉；

3.双绞线与信息插座进行端接时，应符合色标的要求，应保持线对对绞状态；

4.双绞线连接可采用T568A或T568B方式，但两种端接方式不应混合使用。

五、弱电综合管线敷设

1.本工作区子系统UTP6线缆的敷设为穿镀锌金属桥架敷设或穿PVC管槽沿墙明敷

六、其他

1. 金属材质穿线管相连接处需用不小于4mm 2的软铜线（跨接线）可靠连接

2.线槽的直线段长度超过30米时宜设伸缩节，金属桥架、线槽的直线段长度超过30米时宜设伸缩节，跨越建筑物伸缩缝处，宜设补偿装置。电缆、管线、线槽等过伸缩缝处理详05D5＿《内线工程》（第四卷＿共四卷）。

3.线缆桥架或金属管槽应不少于两处与接地干线相连接。

4.PVC槽管布置时需要采用强力固定方式，枪钉或结构胶水。

5.本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足国标要求。

6. 未尽事宜按国家现行有关施工验收规范执行。